2016—2018年柳州职业技术学院电梯定点维保商招标公告

现对我院2016-2018年学院电梯定点维保商进行招标，有关事项公告如下：

- 学院电梯基本情况：

| 序号 | 品牌 | 型号 | 运行速度 | 投入使用时间 | 电梯座落详细地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立电梯 | GVF-111000-C060 | 1.0 | 2005.5 | 柳州市社湾路30号图书馆正门 |
| 2 | 日立电梯 | GVH-111000-2S0.63 | 0.63 | 2005.4 | 柳州市社湾路30号图书馆西门 |
| 3 | 日立电梯 | GVH2000-2S0.63 | 0.63 | 2005.3 | 市社湾路30号综合楼（竞择楼） |
| 4 | 南宁德泰 | TWJ200-0.3-ASPCACI | 0.3 | 2014.6 | 市社湾路30号坡上新食堂 |
| 5 | 西子奥的斯 | F04000/0.25-JXW | 0.25 | 2003.7 | 市社湾路30号天工实验楼 |
| 6 | 黑龙江长志 | TWJ200-4-M | 0.4 | 2007.2 | 市社湾路28号坡下食堂 |
| 7 | 通力电梯 | K0NE.Mini.spnce | 1.0 | 2014.8 | 市社湾路30号16栋学生宿舍楼 |
| 8 | 通力电梯 | K0NE1000 | 0.5 | 2014.12 | 市社湾路30号机电实训楼 |
| 注：凡有意向的投标人，均可在2016年3月23日上午9点到社湾路坡下行政办公楼2楼后勤与资产管理处集中，由陈老师带队进行实地了解各电梯目前状况，其他时间恕不接待。 |  |  |  |  |  |

二、定点维保时间为2016年4月1日起至2018年3月30日止

三、投标人资格：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求册的）经营范围达到本                     	 次采购货物的企业。投标文件中须提供表1、表2、表3、有效营业执照复印件、公司维保人员身份证复印件	 及专业证书复印件、公司2015年以来在柳州本地维保其他单位电梯的至少两份维保合同复印件（以上材料均	 加盖公章），否则投标无效。

四、招标文件及要求：详见附件，附件中所有表格投标人均须逐一响应填报（加盖公章），否则投标无效。

- 五、标书接收时间及地点：2016年3月25日上午11点前柳州职业技术学院行政办公楼二楼202室。（注：投标文	件必须按要求用A4档案袋密封并密封处加盖投标商公章，否则不予接收）

- 六、付款方式：每半年支付一次，甲方在合同生效后乙方维保服务满半年后的七个工作日内，乙方开具50%普通税	票交给甲方，甲方以转帐方式将维保费50％支付给乙方，余下的50％维保费在2018年3月30日后七个工作	内付乙方，乙方开具50%普通税票交给甲方。

- 履约保证金：合同签订前2日内，中标人必须向采购人缴纳履约保证金（金额为成交金额的5%），如中标人出	现提供伪劣备件、未按合同进行维保服务导致电梯出现安全事故的，采购人没收全部履约保证金，并按合同相	关条款追究成交人责任。该履约保证金在定点维保期满后十个工作日内全部退回（不计息）。

- 履约保证金账户：

- 名  称：柳州职业技术学院

- 开户行：交通银行西江支行

- 账  号：452060600018120020185

- 转帐时注明：电梯定点维保项目履约保证金

- 七、联系电话：

技术及需求咨询：0772-3156307陈老师

标书接收：0772-3156307  工作人员

柳州职业技术学院

2016年 3月18日

附件：

| 表1：2016-2018年柳州职业技术学院电梯定点维保报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 规格及型号 | 数量及单位 | 维护费（ 元/年） | 两年维护费小计 |
| 1 | 日立电梯 | GVF-111000-C060 | 1部 |  |  |
| 2 | 日立电梯 | GVH-111000-2S0.63 | 1部 |  |  |
| 3 | 日立电梯 | GVH2000-2S0.63 | 1部 |  |  |
| 4 | 南宁德泰 | TWJ200-0.3-ASPCACI | 1部 |  |  |
| 5 | 西子奥的斯 | F04000/0.25-JXW | 1部 |  |  |
| 6 | 黑龙江长志 | TWJ200-4-M | 1部 |  |  |
| 7 | 通力电梯 | K0NE.Mini.spnce | 1部 |  |  |
| 8 | 通力电梯 | K0NE1000 | 1部 |  |  |
| 八部电梯维护费合计（两年）： |  |  |  |  |  |
| 八部电梯常用零部件单价报价合计： |  |  |  |  |  |
| 注：维护费包括投标人负责上述电梯的定期维护保养费用（如需更换零部件时零部件费用另行结算，更换零部件人工费调试费全免）、维保时所需相关器材费用、税费等一切费用。 |  |  |  |  |  |

维修响应时间：在接到报修电话后____小时内专业维修人员到现场，常见故障____小时内修复并交付使用，需订货更换部件的______小时修复并交付使用。

维保地点：柳州职业技术学院院内

报价人单位（公章）：

地址：                                 邮政编码：

固定电话：                 手机：

单位全称：                                   帐号：

开户行：

法定代表人或委托代理人签名：

年   月   日

表2：2016-2018年柳州职业技术学院电梯维保定点报价表 1、本报价表投标人均须报价并注明是否原厂及免费保修期，如非原厂部件也必须确保是全新、具备正规合法经销渠道的、符合国家相关标准的合格产品，投标人对更换该零部件后电梯安全及使用效果负全责。 2、由于我院八部电梯品牌型号均有所不同，为便于在维保期（两年内）对有可能出现需要更换部件有明确结算标准，投标人必须按下表格式分别对我院需维护的八部电梯分别进行报价（即：投标文件中需提供八份“保定点报价表2”并加盖公章，否则投标无效） 3、下表所列部件为电梯常用部件，如对应电梯并无个别部件则在“单价”中填“0”、同时“备注“该电梯无此部件”、 对应电梯; 部件名称; 是否原厂; 单价; 免费保修期; 备注. 日立电梯GVF-111000-C060; 主控电脑板. 轿厢控制板. 外呼显示板. 接触器. 三相熔断器. 三相主电源开关. 抱闸应答开关. 曳引机抱闸线圈. 抱闸电源整流板. 限速器制动线圈. 限速器复位线圈. 称重仪补偿装置. 相序. 变频器. PG卡. 变压器. 电子灭弧器. 整流桥. 检修开关. 急停开关. 上、下行按钮. 辅助触点. 行程开关. 门机控制器. 日立电梯GVF-111000-C060; 门机电动机. 按钮. 到站钟. 光幕. 超载开关. 制动电阻. 稳压电源. 门机开门刀. 门滑块. 机械外开门锁. 门锁被动门触点. 被动门锁. 召唤盒电锁. 控制柜锁. 操纵箱锁. 厅门靠轴轮. 厅门重锤钢丝绳. 门机皮带. 门连动钢丝绳. 横流风扇. 警铃. 轿厢油杯. 对重油杯. 限位开关（常闭）. 节能灯管. 轿厢导靴靴衬. 对重导靴靴衬. 合计金额.

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 | 周期 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 资 料 检 查 | 设备铭牌 | 在轿厢内显著位置处必须固定有设备铭牌，铭牌内容至少应有额定载重量或额定载客数。 | 半月 |  |
| 2 |  | 合格标志 | 电梯《安全检验合格》标志应固定在轿厢内明显的位置上。 | 半月 |  |
| 3 |  |  | 《安全检验合格》标志超过有效期的电梯不得使用。 | 半月 |  |
| 4 |  | 规章制度 | 操作规章、应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理等安全运行管理制度应张贴或悬挂在机房或控制柜明显处。 | 半月 |  |
| 5 |  | 安全标识 | 标识醒目、清晰，意思表达准确易懂。 | 半月 |  |
| 6 |  | 乘客须知 | 内容必须完整、清晰，并在轿厢内明显地方公布。 | 半月 |  |
| 7 |  | 运营记录 | 应有运行、检查、维护保养、修理、改造情况及故障处理结果记录。 | 半月 |  |
| 8 | 二 整 机 | 环境 | 全面清洁。 | 半年 |  |
| 9 |  | 连接件 | 螺栓应固定无松动。 | 半年 |  |
| 10 |  |  | 销轴应有防止脱落的措施，润滑应良好，不应有轴向移动。 | 半年 |  |
| 11 |  |  | 铆钉不应有松动现象。 | 半年 |  |
| 12 |  |  | 轴端卡板不应有松动及脱槽现象。 | 半年 |  |
| 13 |  | 轴承 | 无异常响声，无振动，润滑良好。 | 半年 |  |
| 14 |  | 旋转部件 防护 | 在机房（机器设备间）内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件的防护装置完好无变形。 | 半月 |  |
| 15 | 三 机 房 | 机房 | 机房（机器设备间）应当专用，不得用于电梯以外的其他用途。 | 半月 |  |
| 16 |  | 环境 | 机房及通道清洁无杂物，门窗完好。 | 半月 |  |
| 17 |  |  | 机房通风应良好，机房内的环境温度应保持在5~40℃之间。 | 半月 |  |
| 18 |  | 机房照明 | 机房应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 | 半月 |  |
| 19 |  | 通道照明 | 通道应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 | 半月 |  |
| 20 |  | 通道门 | 门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。 | 半月 |  |
| 21 |  |  | 门外侧应当标明“机房重地，闲人免进”，或有其它类似警示标志。 | 半月 |  |
| 22 |  | 控制柜 | 每台电梯的断相或错相保护装置可靠有效。 | 一年 |  |
| 23 |  |  | 各仪表显示清楚、正确。 | 一年 |  |
| 24 |  |  | 各接线紧固、整齐、线号齐全清晰。 | 一年 |  |
| 25 |  |  | 接触器和继电器的触点接触良好。 | 半月 |  |
| 26 |  | 驱动主机 | 工作时应当无异常噪声和振动。 | 半月 |  |
| 27 |  |  | 曳引轮轮槽应清洁，无严重油腻。 | 季度 |  |
| 28 |  |  | 曳引轮轮槽磨损量不超过制造单位要求。 | 半年 |  |
| 29 |  |  | 减速机油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏。 | 半月 |  |
| 30 |  |  | 按制造单位要求适时更换减速箱内齿轮油，保证油质符合要求。 | 一年 |  |
| 31 |  | 制动装置 | 各销轴部位润滑良好，动作灵活可靠，保持有足够的制动力。 | 半月 |  |
| 32 |  |  | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦。 | 半月 |  |
| 33 |  |  | 检测开关应工作可靠有效。 | 半年 |  |
| 34 |  |  | 制动衬磨损均匀，磨损量不应大于电梯制造单位的规定值。 | 季度 |  |
| 35 |  |  | 可拆卸的制动器铁芯（柱塞）应按制造单位要求进行清洁、润滑。 | 一年 |  |
| 36 |  | 紧急操作 装置 | 对于可拆卸盘车手轮，如设置电气安全装置，该安全装置最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时应当动作。 | 半年 |  |
| 37 |  |  | 松闸扳手应涂成红色，盘车手轮应是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位。 | 一年 |  |
| 38 |  |  | 在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，应明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不能拆卸的可以在手轮上标出。 | 一年 |  |

表3：柳州职业技术学院电梯定点维保内容响应表

注：下列维保内容均由中标人委派有资质的专业技术人员完成，全部费用应包含在投标报价中，维保内容投标人必须完全响应否则投标无效。如投标人在投标文件中承诺提供更高更好的服务的，在同等条件下优先选择。

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 三 机 房 | 紧急操作 装置 | 应当能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一持续力保持其松开状态。 | 一年 |
| 40 |  |  | 如果依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮应有防止误操作的保护，按钮上或其近旁应标出相应的运行方向。 | 一年 |
| 41 |  |  | 一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代，取代可靠有效。 | 一年 |
| 42 |  |  | 进行紧急电动运行操作时，应有平层标志或电子信号提示，易于观察到轿厢是否在开锁区。 | 一年 |
| 43 |  | 限速器 | 销轴部位润滑良好、转动灵活，限速器轮槽和限速绳清洁无油腻。 | 季度 |
| 44 |  |  | 限速器夹绳钳口无严重磨损，应有足够夹持力。 | 一年 |
| 45 |  |  | 限速器或者其他装置上应当设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置，该电气安全装置应可靠有效。 | 季度 |
| 46 |  |  | 限速器核验合格证书应在有效期内。如果限速器使用周期达到2年或者动作出现异常，应当由经许可的电梯检验机构或者电梯生产单位对限速器进行动作速度校验，并且由该单位出具校验报告。 | 半月 |
| 47 |  | 编码器 | 应清洁无尘，安装牢固。 | 半月 |
| 48 |  | 选层器 | 动静触点清洁，无烧蚀。 | 半月 |
| 49 |  | 上行超速保护装置 | 机械装置应动作灵活可靠，电气开关灵敏有效。 | 一年 |
| 50 |  | 接地连接 | 所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线（PE）可靠连接。 | 一年 |
| 51 |  | 电气绝缘 | 动力和电气安全装置电路对地的绝缘电阻≥0.50MΩ；照明电路和其他电路对地的绝缘电阻≥0.25MΩ。 | 一年 |
| 52 | 四 井 道 | 检修门、井道安全门、检修活板门 | 门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开。 | 一年 |
| 53 |  |  | 设置验证门的关闭状态的电气安全装置应当可靠有效。 | 一年 |
| 54 |  | 限制开关 | 极限开关在轿厢或者对重接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 | 半年 |
| 55 |  |  | 限位开关、强迫换速开关应工作可靠有效。 | 半年 |
| 56 |  | 位置脉冲器 | 应工作可靠有效。 | 季度 |
| 57 |  | 导轨 | 应清洁，压板牢固。 | 一年 |
| 58 |  |  | 支架应牢固，无松动、变形。 | 一年 |
| 59 |  | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无渗漏。 | 半月 |
| 60 |  | 靴衬、滚轮 | 应无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求。 | 季度 |
| 61 |  | 随行电缆 | 随行电缆应当避免与限速器绳、选层器钢带、限位与极限开关等装置干涉。 | 一年 |
| 62 |  |  | 当轿厢压实在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢底边框接触。 | 一年 |
| 63 |  |  | 无扭曲、破损。 | 一年 |
| 64 |  | 井道照明 | 当所有的门关闭时，在轿顶面以上和底坑地面以上1m处应当具有足够照度。 | 半月 |
| 65 |  | 对重 | 如果对重（平衡重）由重块组成，应当可靠固定。 | 半月 |

- 续表

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 五 底 坑 | 底坑 | 底坑底部应当光滑平整，不得渗水、漏水。 | 半月 |
| 67 |  |  | 停止装置动作可靠有效，该装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。 | 半月 |
| 68 |  |  | 井道（底坑）灯开关动作可靠有效。 | 半月 |
| 69 |  | 限速绳张紧装置 | 当限速器绳断裂或者过分伸长时，电气安全装置应当动作使电梯停止运转。 | 季度 |
| 70 |  |  | 张紧轮距底坑地面高度应符合电梯制造单位的规定值。 | 季度 |
| 71 |  | 缓冲器 | 缓冲器应当固定可靠。 | 一年 |
| 72 |  |  | 对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离应符合GB 10060的要求。 | 半年 |
| 73 |  |  | 耗能型缓冲器液位应当正确，验证柱塞复位的电气安全装置可靠有效。 | 季度 |
| 74 | 六 悬 挂 装 置 | 悬挂钢丝绳 | 应清洁，无严重油腻。 | 季度 |
| 75 |  |  | 出现笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折应当报废。 | 半年 |
| 76 |  |  | 断丝分散出现在整条钢丝绳，任何一个捻距内单股的断丝数大于4根；或者断丝集中在钢丝绳某一部位或一股，一个捻距内断丝总数大于12根（对于股数为6的钢丝绳）或者大于16根（对于股数为8的钢丝绳）应当报废。 | 半年 |
| 77 |  |  | 磨损后的钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90％应当报废。 | 半年 |
| 78 |  |  | 曳引绳张力与平均值偏差均不大于5%。曳引绳或者悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销部件无缺损。 | 半年 |
| 79 |  | 补偿装置 | 补偿绳（链）端固定应当可靠。 | 半年 |
| 80 |  |  | 检查补偿绳最小张紧位置的电气安全装置应当可靠有效。 | 季度 |
| 81 |  |  | 防跳装置动作时，电气安全装置应当使电梯停止运行。 | 季度 |
| 82 |  | 松绳(链) 保护 | 如果强制驱动电梯的轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳（链）松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳（链条）发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行。 | 季度 |
| 83 | 七 轿 厢 | 轿顶环境 | 应清洁无杂物，防护栏牢固可靠，安全标志清晰。 | 半月 |
| 84 |  | 地坎护脚板 | 轿厢地坎护脚板应当固定可靠。 | 半月 |
| 85 |  | 轿顶(轿厢内)电气装置 | 检修运行控制装置功能应可靠有效。 | 半月 |
| 86 |  |  | 停止装置动作应可靠有效。 | 半月 |
| 87 |  | 安全窗（门） | 验证锁紧的电气安全装置动作可靠有效。 | 半月 |
| 88 |  | 轿厢面积 | 轿厢超面积的载货电梯，必须满足GB 7588-2003中8.2.2的要求。 | 半月 |
| 89 |  | 轿厢显示 | 轿厢指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。 | 半月 |
| 90 |  | 轿厢照明 | 轿厢应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 | 半月 |
| 91 |  | 轿厢风扇 | 风扇工作时应当无异常噪声和振动。 | 半月 |
| 92 |  | 紧急照明 | 正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源，该电源能够自动再充电，并且至少能够供1W灯泡用电1h。 | 半月 |
| 93 |  | 紧急报警 装置 | 应能与救援服务持续对讲联系。紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源。 | 半月 |
| 94 |  | 超载保护 装置 | 轿厢内的载荷超过110％倍额定载重量（超载量不少于75kg）时，能够防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态。 | 半年 |
| 95 |  | 安全钳 | 安全钳应清洁，无严重油腻。 | 季度 |
| 96 |  |  | 安全钳钳座固定无松动，传动机构灵活，开关触点有效。 | 季度 |
| 97 |  |  | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致。 | 季度 |
| 98 |  | 平层精度 | 电梯轿厢的平层准确度宜在±10 mm范围内。平层保持精度宜在±20 mm范围内。 | 半月 |

- 续表

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 八 轿(层)门 | 门间隙 | 门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯应不大于6mm；对于载货电梯应不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm。 | 半年 |
| 100 |  |  | 在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门应不大于30mm，对于中分门其总和应不大于45mm。 | 半年 |
| 101 |  | 玻璃门 | 玻璃门上的供应商名称或者商标、玻璃的型式等永久性标记完好。 | 一年 |
| 102 |  |  | 玻璃门上的固定件，即使在玻璃下沉的情况下，应能够保证玻璃不会滑出。 | 一年 |
| 103 |  |  | 有防止儿童的手被拖曳的措施。 | 半月 |
| 104 |  | 防止门夹人保护装置 | 当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启。 | 半月 |
| 105 |  | 门运行和导向 | 层门和轿门运行正常，不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位，地坎清洁，导靴磨损量不超过制造单位要求。 | 半月 |
| 106 |  | 门系统传动装置 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带应按制造单位要求进行清洁和调整。 | 季度 |
| 107 |  | 自动关门装置 | 当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），自动关门装置应能确保该层门自动关闭。 | 半月 |
| 108 |  |  | 自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施。 | 半月 |
| 109 |  | 紧急开锁装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启。 | 半月 |
| 110 |  |  | 紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置。 | 半月 |
| 111 |  | 门的锁紧 | 轿厢应当在门的锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动。 | 半月 |
| 112 |  |  | 验证门锁紧的电气安全装置动作可靠有效。 | 半月 |
| 113 |  | 门的闭合 | 正常运行时应当不能打开层门和轿门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行。 | 半月 |
| 114 |  |  | 验证每个层门和轿门闭合的电气安全装置动作可靠有效。 | 半月 |
| 115 |  |  | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应在5～10mm范围。 | 一年 |
| 116 |  |  | 电梯运行时，轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎不得互相碰擦。 | 半月 |
| 117 |  | 层站显示 | 层站指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。 | 半月 |
| 118 | 九 试 验 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围。 | 一年 |
| 119 |  |  | 该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作。 | 一年 |
| 120 |  | 耗能缓冲器试验 | 缓冲器动作后，回复至其正常伸长位置电梯才能正常运行。 | 一年 |
| 121 |  |  | 缓冲器完全复位的最大时间限度为120s。 | 一年 |
| 122 |  | 限速器－安全钳动作试验 | 轿厢空载，以检修速度下行，进行轿厢限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠。 | 一年 |
| 123 |  |  | 轿厢空载，以检修速度上行，进行对重(平衡重)限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠。 | 一年 |
| 124 |  | 空载曳引力试验 | 当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢。 | 一年 |
| 125 |  | 空载上行制动试验 | 轿厢空载以正常运行速度上行时，切断电动机与制动器供电，轿厢应当被可靠制停，并且无明显变形和损坏。 | 一年 |
| 126 |  | 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。 | 一年 |
| 127 |  | 消防返回功能试验 | 消防开关防护玻璃应当完好，“消防”字样清楚。 | 一年 |
| 128 |  |  | 消防功能启动后，电梯不响应外呼和内选信号，轿厢直接返回指定撤离层，开门待命。 | 一年 |